空气微站 / TSP 环境监测终端

开发文档

源码结构 / 接口说明 / 构建烧录 / 维护规范

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 适用项目 | ESP32-S3 空气微站 / TSP 环境监测终端固件 |
| 项目阶段 | 2026 年 1 月 - 2026 年 5 月研发、联调、验证阶段 |
| 代码范围 | D:\code\TSP\git\air\TSP |
| 编制日期 | 2026 年 5 月 |

说明：本文档依据当前工程源码、项目开发资料、HJ212 协议资料、现场串口/DTU 调试过程及 RJGF 008-2021 项目需求整理形成，用于项目归档、后续维护和现场验收。

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 阶段 | 主要内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-01 | 需求梳理 | 明确采集因子、串口资源、HJ212 上传、历史数据与远程维护要求。 | 完成 |
| V0.5 | 2026-03 | 开发联调 | 完成采集器框架、事件总线、配置管理、数据统计、文件存储与 DTU 通讯基础功能。 | 完成 |
| V0.8 | 2026-04 | 协议适配 | 补充 HJ212-2017/2025、实时数据、分钟数据、小时/日数据和断点续传流程。 | 完成 |
| V1.0 | 2026-05 | 系统验证 | 完成压力跳变抑制、温度负值处理、COM29/DTU 现场联调及测试文档归档。 | 完成 |

# 1. 开发范围

本文档面向固件开发、调试和维护人员，说明空气微站/TSP 工程的源码组织、模块职责、关键接口、开发约束、构建烧录命令和常见问题定位方法。适用时间范围为 2026 年 1 月至 5 月项目开发阶段。

# 2. 工程目录

| 路径 | 说明 |
| --- | --- |
| TSP\TSP.ino | Arduino 工程入口。 |
| TSP\src\inc\sys_init.h | 全局结构、枚举、配置结构和系统状态定义。 |
| TSP\src\system\system | 系统初始化、任务创建、DTU 初始化、HJ212 发送、断点续传。 |
| TSP\src\system\event | 事件总线，支撑跨任务消息发布/订阅。 |
| TSP\src\app\collectorManager | 采集器注册、批量轮询、标定命令处理。 |
| TSP\src\app\dataManager | 实时/分钟/小时/日数据统计与分发。 |
| TSP\src\app\filesysManager | 历史记录、pending 报文、记录查询和文件清理。 |
| TSP\src\module\pack212 | HJ212-2017/HJ212-2025 报文构造和 CRC。 |
| TSP\src\module\Serial | 串口资源统一注册、Stream 获取和互斥锁管理。 |

# 3. 开发环境

| 主控板型 | ESP32-S3 |
| --- | --- |
| Arduino FQBN | esp32:esp32:esp32s3:FlashSize=16M,PartitionScheme=app3M_fat9M_16MB |
| 推荐编译参数 | UploadSpeed=921600，CPUFreq=240，FlashMode=qio，PSRAM=disabled，LoopCore=1，EventsCore=1。 |
| 串口测试 | 现场使用 COM29，9600, None, 8, 1，DTU 已完成服务端配置。 |
| 关键资料 | 开发文档目录下 hj212-2017.pdf、hj212-2025.pdf、普锐森社气象多要素百叶箱（485型）.doc、SDS069 使用手册、远程接口文档、SCH_TSP4.0 原理图。 |

# 4. 事件与数据接口

| 事件 | 发布方 | 订阅方 | 数据指针 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAW_DATA_COLLECTED | collectorManager | DataManager | AllDataPacket* |
| PROCESSED_DATA_COLLECTED | DataManager | HJ212 发送任务、filesysManager、LED 显示任务 | AllProcessedDataPacket* |
| DATA_QUERY_REQ / RES | 远程命令任务 / DataManager | DataManager / 远程返回任务 | JSONCmdData* / AllProcessedDataPacket* |
| RECORD_QUERY_REQ / RES | 远程命令任务 / filesysManager | filesysManager / 远程返回任务 | JSONCmdData* / 查询结果 |
| GAL_REQ / RES | 远程命令任务 / collectorManager | collectorManager / 远程返回任务 | JSONCmdData* / galDataRes* |
| ALARM_TRIGGERED | 采集/系统模块 | alarmManager 或上层处理 | SystemRuntimeStatus* |

跨任务传递的结构体普遍带 refCount。开发新增订阅者时，发布方必须按订阅者数量 retain；订阅者处理完成必须 release，避免悬挂指针或内存泄漏。

# 5. 新增采集因子开发规范

在 collect 目录新增采集器类，继承 BaseCollector，提供 begin、modbusInit、collect、gal、getID 等接口。

使用 CollectorRegistrar 将 HJ212/监测因子编码注册到 BaseCollector registry，例如温度 a01001、气压 a01006。

在 collectMap 中配置 id、name、unit；collectorManager.begin 根据 id 注册采集器。

采集函数中必须初始化 DataPacket，默认 is_valid=false，只有通过物理范围、通信状态和换算校验后才置 true。

访问 RS485 前必须获取 SerialManager 的 SERIAL_485 互斥锁；禁止多个采集器直接并发操作同一串口。

原始寄存器存在补码或缩放时，应在采集器内完成解释，向 DataManager 输出工程值。

# 6. HJ212 开发规范

| 项 | 规范 |
| --- | --- |
| 协议版本 | 由 HJ212CONFIG.protocol_version 选择 2017 或 2025，未知值默认 2017。 |
| CN 编码 | REAL_DATA=2011，MIN_DATA=2051，HOUR_DATA=2061，DAY_DATA=2031。 |
| 时间字段 | CP 中 DataTime 使用采集/统计窗口时间；QN 使用当前系统时间到毫秒序号格式。 |
| 无效数据 | 2017 版本普通因子附带 Flag=N/D；当前实现不因无效数据直接丢弃因子。 |
| CRC | 使用 Modbus CRC16，多项式 0xA001，报文尾部 4 位大写十六进制。 |
| 发送失败 | 不得只保存时间戳，必须优先保存完整 HJ212 报文到 .pkt，以保证后续补发一致性。 |

# 7. DataManager 开发说明

checkAndDispatch 是数据加工核心函数，设计要点如下：

收到有效时间戳后立即调用 dispatchRealPacket，形成实时数据快照并发布 PROCESSED_DATA_COLLECTED。

分钟统计以 currentMin=YYYYMMDDHHMM 为窗口基准，跨 10 分钟窗口后输出上一窗口分钟数据。

小时统计在跨小时前关闭上一小时，并将小时平均写入日统计；日统计在跨日后输出。

分钟数据输出窗口起点为 (_last_min_time / 10) * 10 * 100，对应 YYYYMMDDHHMMSS。

小时统计当前使用 minuteOfHour % 3 == 0 的采样进入小时统计，开发修改采样策略时需同步修改测试用例。

# 8. 文件与断点续传开发说明

历史记录保存路径由 filesysManager.getFilePath(type, ts) 统一生成，type 必须与 DataTime 枚举保持一致。

pending 文件路径由 getPendingFilePath(DataTime, timestamp) 生成，禁止在其他模块硬编码 pending 路径。

scanPendingPackets 默认遍历 /sdcard/pending，按批量上限返回 PendingPacketInfo。

loadPendingPacketContent 限制单包大小不超过 4096 字节，避免异常文件耗尽堆内存。

恢复失败应保留文件；不可恢复文件 quarantine 为 .invalid；恢复成功后调用 deletePendingPacket 并清理空目录。

旧版 .flag 只保留时间戳时，允许 readPendingPacket 从历史记录重建，但新功能应保存完整 .pkt。

# 9. 构建、烧录与串口验证

IDE 编译烧录可使用用户提供的 Arduino IDE/arduino-cli 命令。常用流程如下：

执行 arduino-cli compile，FQBN 使用 esp32:esp32:esp32s3 并指定 16MB/app3M_fat9M_16MB 分区。

编译通过后使用 esptool 在 COM29 以 921600 波特率写入 bootloader、partitions、boot_app0 和应用 bin。

烧录后用串口工具或 PowerShell 读取 COM29，参数 9600, None, 8, 1，观察启动日志、采集日志、HJ212 报文和 pending 恢复日志。

现场测试前确认 DTU 已配置 IP/端口，HJ212 参数 MN/PW/ST/Flag 与平台一致。

若需要测试断点续传，先断开 DTU 网络或服务器，再恢复网络，观察 /sdcard/pending 文件生成、补发、删除过程。

# 10. 常见问题定位

| 现象 | 重点检查 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 编译出现 MIN_DATA/DAY_DATA 宏冲突 | filesysManager.h 或其他头文件是否定义同名 #define | 删除宏或改名，统一使用 enum class DataTime。 |
| HJ212 实时数据停止 | Hj212SendTask 是否阻塞、SERIAL_HJ212 互斥是否被恢复任务长时间占用、DTU 返回是否超时 | 减少恢复任务重试次数，优先保存 pending，实时链路单包快速返回。 |
| 发送记录一直错误 | 平台 IP/端口、MN/PW/ST/Flag、CRC、包长、串口线序、DTU 透明传输模式 | 先用 COM29 抓完整报文，再与 HJ212 解析工具比对。 |
| 大气压跳变 | 传感器寄存器、供电、RS485 干扰、采样瞬时值 | 保留中位数与三次确认逻辑；若连续稳定跳变，判定为真实环境或传感器偏移。 |
| 温度负数异常 | 寄存器是否按无符号解析 | 使用 int16_t 强制转换，再按 0.1 摄氏度缩放。 |
| 历史数据无法补发 | pending .pkt 是否存在、文件大小是否超过 4096、SD 卡是否就绪 | 检查 pending 扫描日志，必要时隔离坏文件并保留现场样本。 |

# 11. 代码维护建议

新增功能优先走 EventBus，避免模块间直接互相调用导致任务耦合。

串口操作必须统一经 SerialManager 获取 Stream 和 mutex，不允许绕过互斥锁直接写串口。

所有跨任务 new 出来的数据结构必须明确释放方；建议在日志中保留异常 release 路径。

涉及 HJ212 格式变更时，必须同时更新 2017/2025 打包函数和协议测试用例。

涉及历史文件结构变更时，应增加兼容读取策略，避免现场旧数据无法查询或补发。