空气微站 / TSP 环境监测终端

项目设计文档

总体方案 / 架构设计 / 数据链路设计

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 适用项目 | ESP32-S3 空气微站 / TSP 环境监测终端固件 |
| 项目阶段 | 2026 年 1 月 - 2026 年 5 月研发、联调、验证阶段 |
| 代码范围 | D:\code\TSP\git\air\TSP |
| 编制日期 | 2026 年 5 月 |

说明：本文档依据当前工程源码、项目开发资料、HJ212 协议资料、现场串口/DTU 调试过程及 RJGF 008-2021 项目需求整理形成，用于项目归档、后续维护和现场验收。

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 阶段 | 主要内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-01 | 需求梳理 | 明确采集因子、串口资源、HJ212 上传、历史数据与远程维护要求。 | 完成 |
| V0.5 | 2026-03 | 开发联调 | 完成采集器框架、事件总线、配置管理、数据统计、文件存储与 DTU 通讯基础功能。 | 完成 |
| V0.8 | 2026-04 | 协议适配 | 补充 HJ212-2017/2025、实时数据、分钟数据、小时/日数据和断点续传流程。 | 完成 |
| V1.0 | 2026-05 | 系统验证 | 完成压力跳变抑制、温度负值处理、COM29/DTU 现场联调及测试文档归档。 | 完成 |

# 1. 项目概述

本项目为基于 ESP32-S3 的空气微站 / TSP 环境监测终端固件，面向网格化环境空气质量监测场景，实现多路传感器数据采集、现场显示、HJ212 数据上传、历史数据存储、远程配置维护、报警与断点续传。项目研发周期按 2026 年 1 月至 5 月组织，1-2 月完成需求和硬件接口整理，3-4 月完成固件主体与协议联调，5 月完成现场稳定性优化和验收测试。

| 主控平台 | ESP32-S3，Arduino 工程，FQBN 使用 esp32:esp32:esp32s3，16MB Flash，app3M_fat9M_16MB 分区。 |
| --- | --- |
| 通信接口 | RS485 传感器总线、DTU 串口、HJ212 透明传输串口、LCD 串口、LED 控制卡串口、TTL 调试串口。 |
| 采集因子 | TSP、PM1、PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向、大气压、噪声、SO2、NO2、CO、O3、TVOC 等。 |
| 协议能力 | Modbus RTU 采集，HJ212-2017/HJ212-2025 上传，远程 JSON 命令配置，历史记录查询。 |
| 可靠性能力 | 串口互斥、任务隔离、SD/FFAT 文件存储、断点续传、异常报警、采样滤波、温度负值处理。 |

# 2. 总体架构

工程采用 system / app / module 分层。system 层负责启动、任务调度、时间同步和全局链路；app 层负责配置、采集、数据加工、DTU、文件、权限、报警、显示等业务；module 层封装串口、Modbus、HJ212 打包、文件、日志和传感器底层能力。

| 层级 | 主要目录 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| system | TSP\src\system | 系统初始化、FreeRTOS 任务创建、HJ212 发送任务、断点续传任务、事件总线。 |
| app | TSP\src\app | 采集管理、数据管理、配置管理、文件管理、DTU 管理、LED/LCD、权限和报警。 |
| module | TSP\src\module | SerialManager、modbus_manager、pack212、file_storage、log_manager、SHT30 等基础组件。 |
| collect | TSP\src\app\collectorManager\collect | 各监测因子的具体采集器实现，统一继承 BaseCollector 并注册到采集管理器。 |

# 3. 运行任务设计

| 任务/模块 | 触发方式 | 核心职责 | 关键保护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集任务 | 按 system.collect_time 周期运行 | 调用 collectorManager.poll，生成 AllDataPacket 并发布 RAW_DATA_COLLECTED。 | 系统时间合法性判断；RS485 互斥；单因子异常不上报为有效数据。 |
| DataManager | 订阅 RAW_DATA_COLLECTED | 生成实时包；维护分钟/小时/日统计窗口；发布 PROCESSED_DATA_COLLECTED。 | statsMutex、lastReal/lastMin 快照互斥。 |
| HJ212 发送任务 | 订阅 PROCESSED_DATA_COLLECTED | 按配置选择 2017/2025 打包并通过 DTU 发送。 | HJ212 串口互斥；发送失败保存 pending。 |
| 断点续传任务 | 网络恢复或周期扫描 pending | 批量扫描并重发未发送 HJ212 包，成功后删除。 | 批量上限、20s 延迟避让实时包、单次恢复失败即停止。 |
| 文件任务 | 订阅处理后数据和查询命令 | 保存历史数据，处理记录查询，维护 SD 卡目录。 | SD 卡就绪检查、目录自动创建、坏包隔离。 |
| 温控/报警任务 | 周期运行/事件触发 | 采集箱内温湿度、控制温湿度阈值、上报报警。 | 互斥访问全局状态，报警事件总线隔离。 |

# 4. 数据流设计

数据链路从传感器 Modbus 采集开始，经过统一数据包、统计窗口、协议打包、通信发送与失败缓存。实时数据每个采集周期产生一次；分钟数据按 10 分钟完整窗口上报；小时和日数据由统计窗口滚动汇总。

collectorManager 按配置注册采集器，采集器通过 SerialManager 取得串口并使用 modbus_manager 读取寄存器。

采集结果以 DataPacket 写入 AllDataPacket，发布时间戳格式为 YYYYMMDDHHMMSS。

DataManager.checkAndDispatch 先发布 REAL_DATA，再根据分钟、小时、日期变化关闭上一统计窗口。

HJ212_DataCenter 根据 DataTime 选择 CN：实时 2011、分钟 2051、小时 2061、日 2031。

DTUManager 发送失败、串口忙或网络不可用时，filesysManager 将完整 HJ212 报文保存为 pending 文件。

netWorkRestoreTask 扫描 pending 目录，优先读取 .pkt 完整报文；兼容旧 .flag 可由历史记录重建。

# 5. 数据模型

| 结构体 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| DataPacket | 单因子原始采集结果 | sensor_id、value、is_valid、refCount。 |
| AllDataPacket | 一次采集周期的所有因子集合 | data_map、last_update、refCount。 |
| ProcessedDataPacket | 统计后数据 | value、min_val、max_val、cou_val、is_valid。 |
| AllProcessedDataPacket | 实时/分钟/小时/日处理后数据包 | processed_data_map、last_update、dataTime、refCount。 |
| HJ212CONFIG | HJ212 通讯配置 | ip、mn、pw、st、flag、protocol_version、timeout、retry_times。 |
| SYSTEMSWITCH | 功能开关 | save_raw_data、save_min_data、save_hour_data、save_day_data、enable_hj212 等。 |

# 6. HJ212 协议设计

HJ212 报文由 pack212 模块生成，报文格式为 ## + 数据段长度 + 数据段 + CRC + CRLF。数据段包含 QN、ST、CN、PW、MN、Flag 和 CP。DataTime 写入 CP 的 DataTime 字段。

| 数据类型 | DataTime | CN | CP 字段规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时数据 | REAL_DATA | 2011 | 因子使用 -Rtd；普通因子附带 -Flag；LA/L90 按 1 位小数处理。 |
| 分钟数据 | MIN_DATA | 2051 | 完整 10 分钟窗口输出；普通因子输出 Min/Avg/Max/Flag；噪声输出 Data/LMx/LMn。 |
| 小时数据 | HOUR_DATA | 2061 | 小时窗口输出统计值；小时统计当前按每 3 分钟采样点进入小时统计。 |
| 日数据 | DAY_DATA | 2031 | 日窗口由小时平均值进入日统计，跨日后输出。 |

# 7. 本地存储与断点续传设计

| 目录/文件 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /sdcard/YYYYMMDD/raw/HH/MM.dat | 实时历史数据 | type=0，保存每个采集周期原始实时数据。 |
| /sdcard/YYYYMMDD/min/HH/MM.dat | 分钟历史数据 | type=1，保存 10 分钟窗口统计结果。 |
| /sdcard/YYYYMMDD/hour/HH.dat | 小时历史数据 | type=2，保存小时统计结果。 |
| /sdcard/YYYYMMDD/day/day.dat | 日历史数据 | type=3，保存日统计结果。 |
| /sdcard/pending/<type>/<timestamp>.pkt | 待补发 HJ212 报文 | 保存完整 HJ212 字符串，恢复时不再依赖历史记录重建。 |
| *.invalid | 隔离文件 | 无法读取或无法重建的 pending 文件改名隔离，避免重复阻塞。 |

断点续传设计原则为“先保证实时链路，再恢复历史链路”。恢复任务启动后延迟 20 秒，避免与网络恢复后的首包实时数据竞争 HJ212 串口；每包只做一次恢复尝试，失败则保留文件并退出本轮，避免长时间占用串口。

# 8. 采集稳定性设计

RS485 传感器采集统一通过 SERIAL_485 互斥锁，modbus_manager 内部再使用总线互斥和响应信号量，降低多采集器并发冲突。

大气压采集读取 5 次有效样本，使用中位数抑制离群点；物理范围限制为 30.0-120.0 kPa；与上次有效值差异超过 1.5 kPa 时需连续 3 次确认后才接受跳变。

温度采集将 16 位寄存器转换为 int16_t，按 0.1 摄氏度缩放，可正确处理负温，合法范围 -40.0-120.0 摄氏度。

Modbus 单寄存器读取最多 3 次尝试，成功值取平均；超时输出日志，失败返回 0xFFFF。

数据包使用引用计数跨任务传递，发布前按订阅者数量 retain，消费者处理完成 release。

# 9. 配置与远程维护设计

配置由 ConfigManager 负责加载和解析，主要包括系统采集周期、上传间隔、DTU 服务器、HJ212 参数、温控参数、功能开关和报警阈值。远程命令通过 JSON 命令进入 EventBus，按配置查询、配置修改、数据查询、历史记录查询和标定命令分发。

# 10. 设计约束与后续建议

SoftwareSerial 数量较多，建议后续评估高频串口是否迁移到硬件串口或外部 UART 扩展，降低软串口占用导致的丢帧风险。

HJ212 实时数据和断点续传共享 SERIAL_HJ212，建议保留当前互斥和恢复节流策略，并在现场日志中持续观察串口忙概率。

历史数据文件为二进制结构，固件版本升级时应保持 fileStorage 结构兼容，或增加版本头。

DataManager 的分钟窗口当前按 10 分钟输出，若监管平台要求 1 分钟输出，应将窗口规则做成配置项并同步修改测试用例。

建议在 5 月后版本增加系统状态 5 分钟记录、操作日志审计、校准记录导出和更完整的权限审计。